## ALL
ZAŁĄCZNIK 1 do PFU- ARKUSZ ODPOWIEDZI Z PYTANIAMI ZADANYMI PRZEZ OFERENTÓW
Inwestor | Huber+Suhner Polatis Sp. z o.o. z siedzibą w Nawojowej Górze (32-065), ul. Łęgowa 1,
Data | 2024-02-07 |  | QL: | 3
Projekt i budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym z instalacjami wewnętrznymi: gazową, grzewczą, elektryczną, wentylacyjną, klimatyzacyjną, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zrzutem do potoku, zbiornik retencyjny wody deszczowej, zbiornik wody pożarowej, pompownia pożarowa, oczyszczalnia ścieków sanitarnych, wewnętrzny układ drogowy, plac manewrowy, parkingi, mury oporowe, stacja trafo oraz studni głębinowej zaopatrującej budynek w wodę na działkach nr 99 , 100/2 , 101 obr. 0015 Pisary, w miejscowości Pisary, gmina Zabierzów. |  |  |  |  | Numer projektu P/01/2024 |  | QL | ZAŁĄCZNIKI
Numer pytania | Ref | Treść pytania |  | Treść odpowiedzi | Data zadania pytania | Data zamieszczenia odpowiedzi
1 | 24.I.01 | W PFU jest zapis System BMS został zaprojektowany w oparciu o przykładowe rozwiązanie EcoStruxure producenta Schneider Electric. Proszę o informacje czy Inwestor dopuszcza rozwiązania automatyki innych producentów i jakich |  | Inwestor dopuszcza rozwiązania i materiały równoważne. Ze względu na zasadę konkurencyjności Inwetsor nie wskazuje konkretnych producentów lub dostawców. Oferent może zastosować rozwiązania zamienne, przy czym muszą być one równoważne w stosunku do opisanych materiałów i rozwiązań w projekcie budowlanym oraz PFU. Należy wówczas przedstawić przyjęte rozwiazania równoważene w Załączniku 05 Lista_rozwiązań_równoważnych oraz wykazać parametry poświadczające, że zaproponowane rozwiązanie zamienne jest porównywalne z przyjętymi w materiałach ofertowych. | 2024-01-24 | 2024-01-24 | QL 1
2 | 02.II.01 | Zgodnie z zapytaniem ofertowym w zakresie przetargu jest wykonanie Zamiennego projektu architektoniczno – budowlanego wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę jeśli to będzie konieczne. Dokumentacja udostępniona przez Inwestora składa się z dwóch części tj. Projektu Budowlanego (PB) oraz Programu funkcjonalno-użytkowe PFU. PFU przewiduje część dwukondygnacyjną oddzieloną ścianą p/poż od hali czego PB nie przewiduje. Naszym zdaniem uzyskanie zamiennego pozwolenia będzie konieczne ale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (paragraf 39 ust. 2) nie dopuszcza na tym terenie budynków dwukondygnacyjnych. Proszę o wyjaśnienia i stanowisko Inwestora w tym temacie. Proszę o pilną odpowiedź do dnia 05.02.2024 |  | PFU uwzględnia wykonanie antresoli zgodnie z definicją Warunków Technicznych: "należy przez to rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona". Zastosowano celowe otwarcie stropu na pomieszczenie 0.19 oraz nie wydzielono pomieszczeń na antresoli- jest to otwarta przestrzeń. | 2024-02-02 | 2024-02-02 | QL2
3 | 02.II.02 | Zgodnie z zapytaniem ofertowym w zakresie przetargu jest wykonanie projektu technicznego oraz projektu wykonawczego. Czy to mają być dwa oddzielne projekty czy to może być jeden projekt techniczny wykonany od razu w zakresie odpowiadającym projektowi wykonawczemu. |  | Konieczność wykonania projektu technicznego wynika z Ustawy Prawo Budowlane. Prosimy o uwzględnienie wykonania odrębnie projektu technicznego i projektów wykonawczych. | 2024-02-02 | 2024-02-02 | QL2
4 | 02.II.03 | Czy w zakresie projektu wykonawczego jest wykonanie projektu wnętrz. |  | Prosimy o uwzględnienie projektów wnętrz w zakresie projektów wykonawczych. | 2024-02-02 | 2024-02-02 | QL2
5 | 02.II.04 | Proszę o przesłanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektrycznej Tauron – brak w przesłanych materiałach |  | Dokumentację uzupełniono o warunki techniczne przyłączenia do sieci elektrycznej Tauron dla obiektu oraz na potrzeby zaplecza budowy-40kW (załączniki: 20240207_QL_03_REF_02.II.04_ZAŁ 1.pdf, 20240207_QL_03_REF_02.II.04_ZAŁ 2.pdf). | 2024-02-02 | 2024-02-07 | QL3 | 20240207_QL_03_REF_02.II.04_ZAŁ 1.pdf, 20240207_QL_03_REF_02.II.04_ZAŁ 2.pdf
6 | 02.II.05 | Zgodnie z PFU w zakresie przetargu jest ogrodzenie całej działki – czy w zakresie przetargu jest też ogrodzenie na murach oporowych wzdłuż północnej i zachodniej ściany zewnętrznej projektowanej hali |  | Prosimy o uwzględnienie również murów oporowych i ogrodzenia na murze wzdłuż północnej i zachodniej ściany projektowanego budynku. Układ zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu w Projekcie Budowlanym. | 2024-02-02 | 2024-02-07 | QL3
7 | 02.II.06 | Zgodnie z PFU w zakresie przetargu jest dostawa i montaż regałów wysokiego składowania – prosimy przesłanie specyfikacji technicznej tych regałów, marki referencyjnej itd. |  | Prosimy o uzględnienie w ofercie regałów o geometrii i w rozmieszczeniu jak zostało przedstawione w załączniku: 20240207_QL_03_REF_02.II.06_ZAŁ. 1_Rodzaje i rozmieszczenie.pdf. Charakterystyka: regały rzędowe na palety EUR, szerokości sekcji 2700mm i 1800-1900mm, głębokość ramy nośnej 1100mm. Maksymalna masa jednostki składowania 500kg, Maks. równomiernie rozłożone obciążenie pary trawersów dla L= 2700mm - 1500 kg, dla L= 1900mm - 1000 kg. Maksymalne obciążenie pola regału 9000 kg, Klasa regałów 400. Powierzchnia lakierowana. Regały przy ścianach elewacyjnych zabezpieczone siatka zabezpieczająca. Marka referencyjna Jungheinrich lub równoważna. | 2024-02-02 | 2024-02-07 | QL3 | 20240207_QL_03_REF_02.II.06_ZAŁ. 1_Rodzaje i rozmieszczenie
8 | 02.II.07 | Czy wyposażenie aneksów kuchennych w urządzenia takie jak lodówki, zmywarki, mikrofalówki itd jest w zakresie przetargu |  | Wyposażenie AGD nie jest w zakresie przetargu. | 2024-02-02 | 2024-02-07 | QL3
9 | 02.II.08 | W przesłanym PFU brak rzutu dachu – prosimy o uzupełnienie z wrysowanymi świetlikami dachowymi |  | Dokumentację uzupełniono o rzut dachu (załączniki: 20240207_QL_03_REF_02.II.08_ZAŁ 1.pdf /.dwg) | 2024-02-02 | 2024-02-07 | QL3 | 20240207_QL_03_REF_02.II.08_ZAŁ 1.pdf, 20240207_QL_03_REF_02.II.08_ZAŁ 1.dwg